客户需求书

施工及报价要求：

- 新院区尚未启用时，因冬季严寒造成新院区太阳能系统、新风机组、风机盘管有部分冻坏需要进行维修工作，经现场排查后形成问题清单（见下表），所需材料自行测算。

- 2、项目报价为包干价，控制估算价为2.59万元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 3、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

- 维修清单

| 编号 | 位置 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 行政楼楼顶太阳能 | 太阳能管道破损15根，太阳能散热器漏水，焊接补漏，热水循环泵漏水维修两台，修复后运行调试。 | 项 | 1 |  |
| 02 | 南楼楼顶太阳能 | 太阳能管道破损25根，太阳能散热器漏水，焊接补漏，热水循环泵漏水维修两台，修复后运行调试。 | 项 | 1 |  |
| 03 | 南楼楼顶太阳能 | 太阳能管道破损25根，太阳能散热器漏水，焊接补漏，热水循环泵漏水维修两台，50不锈钢补水主管路漏水维修，修复后运行调试。 | 项 | 1 |  |
| 04 | 手术室四层西新风机（净化设备） | （净化设备LWHA040），铜管漏水，焊接铜管，拆机维修，调试运行。 | 处 | 1 |  |
| 05 | 南楼一层收费北房间 | 空调风机盘管漏水，焊接铜管，拆除部分吊顶修复，调试运行。 | 项 | 1 |  |
| 06 | 行政楼二层教学手术室 | 空调风机盘管漏水，焊接铜管，拆除部分吊顶修复，调试运行。 | 项 | 1 |  |
| 07 | 门诊三层西北方向 | （净化设备LWHA040），铜管漏水，拆机维修，焊接铜管，运行调试。 | 处 | 1 |  |
| 08 | 门诊二层西南方向 | （净化设备LWHA040），铜管漏水，拆机维修，焊接铜管，运行调试。。 | 处 | 1 |  |
| 09 | 北楼三层东Ccu值班室 | 空调风机盘管漏水，拆机维修，焊接铜管，拆除部分吊顶修复，调试运行。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 门诊一层骨科东侧 | 新风机铜管漏水，拆机维修，焊接铜管，运行调试。 | 处 | 1 |  |
| 11 | 北楼二层东急诊留观室 | 新风机铜管漏水，拆机维修，焊接铜管，运行调试。 | 处 | 1 |  |
| 12 | 门诊三层西胃肠镜 | （净化设备LWHA040），铜管严重漏水，拆机维修，焊接铜管，运行调试。 | 处 | 1 |  |
| 13 | 前期检查费 | 由中标单位支付（申请验收前），不可竞争。 | 项 | 1 | 1000元 |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作，中标报价为包干价，不予调整。 2、工期与质保期要求：工期10个日历日,质保期1年。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：

投标须知：

- 投标单位于2024年7月8日下午14:30行政楼一层集合，集中看现场，过时不候。  联系人：郭  利  13856199698