客户需求书

- 肿瘤内一科热疗室内机器工作时因有辐射需要关闭门窗，空调送风口在热疗机的室内门外面，由于室内门的阻隔空调送风受阻，病人做热疗时夏季太热容易中暑，冬天太冷容易着凉。为了为患者提供适宜的治疗环境，现对热疗室进行空调改造。

- 利用该房间的原有空调机组，在房间吊顶内敷设风管增加出风口。通过风管改造来解决热疗室空调送风问题，详见图纸、清单。

- 3、项目控制价为4300元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 4、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

- 5、工程量清单

| 肿瘤内一科热疗室空调改造工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 内容 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元）含税 |
| 1 | 拆除原安装的风管 | 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、周长或直径:周长≤2000mm 4、板材厚度:δ=0.75 5、接口形式:咬口 6、除锈刷油防腐绝热及保护层设计要: 采用厚度≥30mm自带铝箔隔气层贴面的离心玻璃棉板粘结 7、保温 | ㎡ | 6.91 |  |  |
| 2 | 新增空调风管 | 碳钢通风管道制作安装 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、周长或直径:周长≤2000mm 4、板材厚度:δ=0.75 5、接口形式:咬口 6、除锈刷油防腐绝热及保护层设计要: 采用厚度≥30mm自带铝箔隔气层贴面的离心玻璃棉板粘结、风管、管件、法兰、零件、支吊架制作安装、保温 | ㎡ | 14.15 |  |  |
| 3 | 方形散流器 | 方形散流器制作安装 1、室内安装 2、规格型号：方形散流器360*360 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 铝箔保温软接 | 1、室内吊顶内施工 2、规格型号：铝箔保温软接360*360*400 | ㎡ | 0.58 |  |  |
| 5 | 其他辅助 | 1、室内吊顶内安装 2、拆除吊顶、吊顶板开孔、恢复吊顶、吊顶内线管及支架拆除等 | 项 | 1.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4306.80 |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。 2、工期与质保期要求：工期10个日历日,质保期1年。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：

- 六、改造示意图

- 1、看现场提前联系，统一时间10月30日上午8:30分新院住院北楼北门集合，过时不候。联系人：杜军18056115626

- 2、投标人的客户需求书格式填写投标报价单并附营业执照密封后10月30日10:00前送达新院区5层招标办。