## 淮北市人民医院UPS及其服务采购项目招标文件

项目编号：HBRY--2019072 BG

2019年9月16日

目  录

投标人须知	2

采购需求	5

投标文件（样式）	6

第一部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

（一）本《投标人须知前附表》是对《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：UPS及其服务采购 |
|  | 项目编号：HBRY--2019072BG |
|  | 项目划分：本项目不分包 |
| 2 | 采购单位：淮北市人民医院 联系电话：0561—3055382（动保中心） 3055156（招标办） 联系地址：安徽省淮北市相山区淮海西路66号 |
| 3 | 交货地点：淮北市人民医院指定地点 |
| 4 | 投标文件数：正本1份，副本5份，电子文件1份（U盘） |
| 5 | 投标时间：2019年9月XX日17:00前投标文件送达淮北市人民医院招标办，逾期不接受报名。 |
| 6 | 开标时间另行通知。 |

二、投标人须知

（一）投标人资格要求

1、投标人应是在中国境内依法注册的独立法人企业，投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，须符合《政府采购法》第二十二条规定的要求；

2、具有UPS电池销售维护、维修服务相关资质；

3、申请人应具有良好的商业信誉和银行资信，具有履行合同所必需的经济实力；

4、本项目不接受联合体投标。

（二）投标人提交的文件资料

1、投标人必须提交的文件资料

（1）投标承诺书

（2）投标报价表（价格采用人民币报价，单品种分别报价）；

（3）招标（技术参数）要求响应表，所投产品与招标要求逐项对比；

（4）投标人提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证，若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照（复印件盖章），无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；

（5）法定代表人授权书（原件）；

（6）授权代表身份证（复印件盖章）；

（7）售后服务内容承诺、质量保证、人员配置（资质）、维保方案等；

（8）提供符合招标公告要求的业绩证明材料（复印件要求加盖公章）；

2、投标人提交的投标文件资料要求说明：

（1）提供的复印件资料原件备查；

（2）投标文件装订成册，第一页为封面，包括投标项目名称及编号、投标公司名称、联系方式（手机电话、邮箱）等，第二页为目录，请依据文件材料的装订顺序制作目录，每页有与目录相对应的页码；

（3）投标文件正本须打印并由授权代表签字、盖章生效；副本可由正本复印制作。要求正本1份，副本5份，注明“正本”或“副本”字样，电子文件1份（U盘）。有效性正本＞电子版＞副本。投标文件要求信封密封，加盖骑缝章，并必须明确表示投标项目名称、项目编号、联系人、联系手机等信息。投标文件资料不予退还；

（4）本项目采取资格后审。上述资料的审核将在开标后由评审小组负责执行，资格后审不合格的投标人，其投标被否决；

（5）如发现投标人有提供虚假材料的情况，将取消其投标资格。情节严重的，报管理部门按有关规定严肃处理。

（三）开标时，如实际符合招标要求的投标人未达规定数量，将自行转为竞争性谈判。

（四）评标方法

1、评标方法：

本采购项目综合评分评审方法。

2、综合评审程序：

（1）组建评审小组与符合条件的投标人就采购事宜进行磋商，评审小组综合评审后提出中标人。

（2）采取1轮磋商，2次报价。

①评审投标人的投标文件。评审小组对投标人的投标文件进行详细的符合性评审，为磋商做好准备。如投标人不能通过符合性检查，评审小组将不再与其磋商，投标人投标文件的报价为本次磋商的第一次报价。在磋商过程中，评审小组可以根据投标文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表和投标人代表确认；

②磋商、第二次报价。评审小组与投标人从投标文件应包含的内容等方面展开磋商。磋商结束，投标人须给出第二次报价（最终报价）；

③经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名或以上成交候选供应商。

3、投标说明

（1）投标人须注明所投产品与招标要求响应情况，标注有无偏离，偏离应作说明；

（2）须提供质量保证及售后服务承诺，内容包括品质保证，使用寿命，质保期限，培训，服务措施、响应时间等。并提供设备易损件、易耗品价格清单；

（3）标的清单中所述均为必备技术参数。投标书须附产品参数对照表；

（4）标的提供相关认证证书、获奖证书，提供投标产品用户名单及联系电话；

（5） 提供和投标产品一致的相似案例的采购合同。

4、评审标准

采用综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按价格、技术能力、服务方案、业绩等评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为成交候选供应商。

项目综合评分表

| 评分项目 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 经济评审 30分 | 设备价格30分 |  |
| 技术上的评审 20分 | 设备技术参数响应 17分 |  |
|  | 高配加分 1分 |  |
|  | 标书规范性 2分 |  |
| 综合性能、品牌等 40分 | 使用效果 10分 |  |
|  | 质保维护、技术支持 10分 |  |
|  | 品牌价值 10分 |  |
|  | 市场份额及用户评价 10分 |  |
| 资信上的评审 10分 | 售后服务及培训承诺 3分 |  |
|  | 投标人、生产企业相关荣誉4分 |  |
|  | 交货期 3分 |  |
| 得 分 |  |  |

第二部分  采购需求

UPS及其服务采购要求

UPS招标要求

一、UPS主机：

1.1基本要求：

1、标称容量（KVA）: 工频双变换纯在线式智能型三进三出30KVA一台 (提供产品彩页加盖原厂公章）

2、投标产品需提供泰尔认证、节能认证、CE认证证书、检测报告以及抗震检测报告（提供复印件加盖厂商公章，原件备查）
3、多模式选择工作：用户可以根据用电要求对UPS进行工作状态设置，可选UPS工作模式、ECO节能工作模式、EPS工作模式，整机效率高达98% 。（需提供国家权威机构出具的证书并加盖厂商公章）
4、语音报警功能:具有语音报警功能，机器出现任何故障状态都会通过语音报警提示.（需提供国家权威机构出具的证书并加盖厂商公章）
5、触摸屏彩色显示器:人性化的触摸式彩屏大屏幕LCD中英文显示，流程图运行状态直观显示，智能图标的显示，表格式的数据资料、事件记录显示，中英文可选菜单操作。（需提供国家权威机构出具的证书并加盖厂商公章）
6、IGBT驱动保护电路：采用第六代低损耗大功率IGBT模块，具有高电压和大电流的工作特性，采用电压型驱动，只需要很小的控制功率，能驱动保护电路。（需提供国家权威机构出具的证书并加盖厂商公章）

7、可选的电池巡检模块:可对单个的参数进行测量，并在显示板上显示出来。如有电池故障立即报警，通知管理员。（需提供国家权威机构出具的证书并加盖厂商公章）

1.2 UPS主要技术参数：

整流器参数：

工作方式：6脉冲（可选12脉冲）整流

相 数 ：三相+N+G

标称电压：380VAC±25%（UPS模式）、380VAC±10%（ECO和EPS模式）

标称频率:50Hz±10%，60Hz±10%（UPS模式）50Hz±5%，60Hz±5%（ECO和EPS模式）

逆变器效率：

标称电压：220/380VAC±1%（稳态负载），220/380VAC±5%（负载波动）

标称频率：50Hz，60Hz（电池供电）

输出波形：正弦波

波形失真度：线性负载＜3%；非线性负载＜5%

过载能力：115%正常工作；125% 1min；150% 1S；

电池节数：12V类型32节或2V192节（标称电压384VDC）

逆变器效率：≥95%  (负载100%)

防护等级：IP20

相对湿度（不凝结）：30%～90%

二、阀控密封式铅酸免维护蓄电池：

1.1 概述：本次采购蓄电池12V120AH 32节。蓄电池与UPS主机需配置同一品牌（便于维护）,后备延时时间（满载）≥2小时；蓄电池须提供厂商的技术参数彩页.（加盖原生产厂商公章）

1.2 蓄电池须提供TLC泰尔认证证书及检测报告（需加盖原生产厂商公章）

1.3蓄电池技术要求：

| ★整体特性 | 产品特性 | 阀控密封式铅酸蓄电池。 |
| --- | --- | --- |
|  | 产品容量与设计浮充寿命 | 单体电池额定电压：12V。 |
|  |  | 单体电池电压容量：20Hr 120Ah ， |
|  |  | 25℃时，蓄电池设计寿命≥8年 |
|  |  | （以上需提供产品彩页，原厂盖章）。 |
|  | 重量 | 产品重量≥35kg 。 |
| 防漏液要求 | 三层密闭工艺及热缩封套 | 采用国际知名厂家的三层密封技术工艺，全密封防泄漏结构，确保整个寿命期间无漏液。采用进口热缩封套制造（具备热缩封套进口报关单，原厂盖章），三层极柱防漏液工艺，确保无漏液； |
|  | ★极柱（端子）防漏液设计 | 作为连接外界最紧密的极柱（端子）部位，经常受到安装扭力的施压，最容易引发漏液的部位，为机房整体安全考虑，电池极柱（端子）部位有防漏液的设计，要求提供完整专利文件原厂盖章。 |
| 产品特性 | 外壳 | 蓄电池必须全部采用高强度的ABS外壳，符合UL标准，外壳无变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。 |
|  | 极板 | 极板采用专有的4BS技术，高温高湿固化，提高电池比能量，延长电池循环使用寿命。 |
|  | 蓄电池板栅 | 蓄电池板栅采用平板板极技术，深度放电恢复性能好，延长浮充使用和循环使用寿命。提供证明，原厂盖章。 |
|  | 开闭阀压力 | 电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在1KPa-49KPa范围内，开阀压力应在15KPa-20KPa范围内 |
|  | 内阻(完全充电态) | ≤8mΩ@ 25℃ (77℉) |
|  | 自放电率 | @ 25℃ (77℉) 放置90天小于10 % |
| 其他特性 | 阻燃性与防腐性 | 蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐措施。蓄电池槽、盖、安全阀，极柱封口剂等材料应具有阻燃性，提供第三方权威阻燃性测试报告。 |
|  | 抗震性 | 蓄电池组应按9级地震烈度考虑设备的设计能承受并保持结构的完整性。请提供证据，如权威机构《信息产业通信设备抗震性能质量监督检验中心》第三方测试报告 |
|  | 耐过充能力 | 以2.5I10电流连续充电16小时外形无明显变形及渗液 |
| 售后服务 | 质保要求 | 提供3年原厂服务的服务承诺函原件。 |
|  | 售后服务 | 因UPS系统重要性，要求蓄电池厂家在该地区或周边区域有售后服务机构，提供原厂技术人员技术认证证书。 |

三、其他要求：
★1、需提供生产厂商针对该项目的授权委托书原件

★2、提供生产厂商ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSMS18001职业健康安全管理体系认证.（需加盖原生产厂商公章）

★3、提供生产厂家原厂质保承诺函及该区域的售后服务机构及工程师授权证书（需加盖原生产厂商公章）

★4、提供该产品在本地区使用的用户证明文件及合同复印件（需加盖原生产厂商公章）

## 投标文件（样式）

淮北市人民医院UPS及其服务采购项目投标文件

项目编号：HBRY—2019072BG

投 标 人：

联系电话：

年月日

目    录

投标承诺书

投标报价表

技术要求

资质证件

授权书

质量安全

人员配置

维保方案

业绩材料

产品介绍

## 投标承诺书

致：淮北市人民医院

根据你院招标公告，我单位正式授权 X X X 代表我单位参加你院组织的 X X X采购项目 并全权处理本项目招投标的有关事宜。在参加该项目招投标过程中，本单位及所属员工郑重承诺：

一、将遵循诚实信用的原则，自愿参加该项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，所供产品为正规渠道产品并符合国家相关标准；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害其合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不以违法违规行为牟取中标；

七、保证中标后不转包，保证提供相关产品授权并及时供货，否则愿意承担 “不诚信名单”等处罚；

八、保证前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

九、我方将按照招标文件规定的各项要求，制定投标文件，并在招标公告要求的时限内送交投标文件；

十、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在合同约定的时间内完成本项目的施工、安装、调试，并交付你院验收、使用；

十一、我方将按要求提供投标文件，同时接受因招标文件不符合要求造成的投标被否决或废标；

十二、我方愿意提供你院可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

十三、我方完全理解你院不一定将合同授予最低报价的投标人；

十四、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照有关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。

以上内容我已仔细阅读并认可，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担相应法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给你院造成损失的，依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）：               法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：                              年    月    日

## 投标报价表

| 序号 | 产品名称 | 产地 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额： 元（大写：） |  |  |  |  |  |  |  |

质保期：     年

到货安装期：     日历日

维修（质保）响应到达现场时间：

故障解决时间：

联系电话：

(投标单位加盖公章)

## 分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 产地/品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 耗材和/或易损部件报价

| 序号 | 名称 | 产地/品牌 | 规格/型号 | 平台价 | 报价 | 单价（人次） | 流水号 | 交易目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 集中/备案 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 配置清单（主要零部件、配套件）一览表

| 序号 | 名称 | 产地 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 技术参数

设备名称：                  产    地：

品    牌：                  型    号：

| 序号 | 技术参数要求 | 实际参数 | 参数响应 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

(投标单位加盖公章，可另附投标产品详细技术参数)

## 资质证件

## 授权书

## 售后服务

## 技术支持、维保方案

## 业绩材料

## 公司、产品介绍