## 淮北市人民医院水工班劳务外包服务采购项目招标文件

项目编号：HBRY—2021026 BG

2021年5月18日

目  录

投标人须知	2

采购需求	5

投标文件（样式）	6

第一部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

（一）本《投标人须知前附表》是对《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：水工班劳务外包服务采购 |
|  | 项目编号：HBRY—2021026 BG |
|  | 项目划分：本项目不分包 |
| 2 | 采购单位：淮北市人民医院 联系电话：0561—3055382（动力保障中心） 3055170、3055156（医疗设备与招标科） 联系地址：安徽省淮北市相山区淮海路66号 |
| 3 | 交货地点：淮北市人民医院指定地点 |
| 4 | 投标文件数：正本1份，副本5份，电子文件1份（U盘） |
| 5 | 投标时间：截至2021年5月24日17:00前 |
| 6 | 投标方式1（首选）：将投标文件送达淮北市人民医院医疗设备与招标科（住院部一号楼7层）； 投标方式2：电话0561-3055170先行报名，将投标文件带至开标现场。 |
| 7 | 开标时间、地点另行通知。 |

二、投标人须知

（一）投标人资格要求

1、投标人应是在中国境内依法注册的独立法人企业，投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，须符合《政府采购法》第二十二条规定的要求；

2、具有营业执照、税务登记证并经年检合格；营业执照经营范围包括：水、电、气安装维修；

3、申请人应具有良好的商业信誉和银行资信，具有履行合同所必需的经济实力；

4、能独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉，在近三年内的经营活动中没有违法记录（提供相关证明）。

5、本项目不接受联合体投标。

（二）投标人提交的文件资料

1、投标人必须提交的文件资料

（1）投标承诺书

（2）投标报价表（价格采用人民币报价，单品种分别报价）；

（3）投标人提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证，若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照（复印件盖章），无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；

（4）法定代表人授权书（原件）；

（5）授权代表身份证（复印件盖章）；

（6）质量安全措施、质量保证措施；

（7）项目负责人及人员配置（配备人员必须有国家认可的操作证，如：电工证、焊工证等）、实施计划、方案，售后服务内容承诺、质量保证；

（8）提供符合本次招标项目相同的业绩证明材料（复印件要求加盖公章）；

2、投标人提交的投标文件资料要求说明：

（1）提供的复印件资料原件备查；

（2）投标文件装订成册，第一页为封面，包括投标项目名称及编号、投标公司名称、联系方式（手机电话、邮箱）等，第二页为目录，请依据文件材料的装订顺序制作目录，每页有与目录相对应的页码；

（3）投标文件正本须打印并由授权代表签字、盖章生效；副本可由正本复印制作。要求正本1份，副本5份，注明“正本”或“副本”字样，电子文件1份（U盘）。有效性正本＞电子版＞副本。投标文件要求信封密封，加盖骑缝章，并必须明确表示投标项目名称、项目编号、联系人、联系手机等信息。投标文件资料不予退还；

（4）本项目采取资格后审。上述资料的审核将在开标后由评审小组负责执行，资格后审不合格的投标人，其投标被否决；

（5）如发现投标人有提供虚假材料的情况，将取消其投标资格。情节严重的，报管理部门按有关规定严肃处理。

（三）开标时，如实际符合招标要求的投标人未达规定数量，将自行转为竞争性谈判。

（四）评标方法

1、评标方法：

本采购项目综合评分评审方法。

2、综合评审程序

（1）组建评审小组与符合条件的投标人就采购事宜进行磋商，评审小组综合评审后提出中标人。

（2）采取1轮磋商，2次报价。

①评审投标人的投标文件。评审小组对投标人的投标文件进行详细的符合性评审，为磋商做好准备。如投标人不能通过符合性检查，评审小组将不再与其磋商，投标人投标文件的报价为本次磋商的第一次报价。在磋商过程中，评审小组可以根据投标文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表和投标人代表确认；

②磋商、第二次报价。评审小组与投标人从投标文件应包含的内容等方面展开磋商。磋商结束，投标人须给出第二次报价；

③经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名或以上成交候选供应商。

3、投标说明

（1）投标人须注明所提供服务与招标要求响应情况，标注有无偏离，偏离应作说明；

（2）须提供质量保证及售后服务承诺；

（3） 提供和招标要求一致的相似案例的采购合同。

4、评审标准

采用综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按价格、技术参数、使用效果、质量品牌、市场、质保、售后服务等评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为成交候选供应商。

维保服务项目综合评分表

| 评分项目 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 经济评审 30分 | （有效最低报价/投标人报价）×30 |  |
| 质量安全措施 30分 | 维保质量安全措施、质量保证措施 |  |
| 服务组织设计 20分 | 项目负责人及人员配置、实施计划、方案 |  |
| 企业信誉 10分 | 财务、荣誉、标书规范等 |  |
| 同类型业绩10分 | 提供每一份业绩合同5分，最高10分。（2017年1月1日以后） |  |
| 得 分 |  |  |

（五）质疑

1、质疑提出

潜在供应商认为采购招标文件、过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在招标投标截止之日前或中标通知公示期内，提出质疑。

2、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

（1）质疑人的名称、地址、有效联系方式；

（2）项目名称、项目编号、包别号（如有）；

（3）被质疑人名称；

（4）具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

（5）明确的请求及主张；

（6）提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

3、有下列情形之一的，不予受理：

（1）提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

（2）提起质疑的时间超过规定时限的；

（3）质疑材料不完整的；

（4）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

（5）对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

（6）质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

4、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

5、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购人即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向淮北市公共资源交易监督管理部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

6、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购人将报淮北市公共资源交易监督管理部门予以处理。

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

3、质疑联系：

0561-3055156医疗设备与招标科

0561-3055222医院监察科

第二部分  采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、标★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标★设备技术参数在能够满足采购人使用的情况下允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系淮北市人民医院，否则视同理解和接受，开标后淮北市人民医院不再受理对招标文件条款提出的质疑。

水工班劳务外包要求条件说明

- 水工维修实行劳务外包服务，符合条件单位可前来报名。

- 要求作业人员具备焊工证、水工证，熟练掌握供水和下水、供暖等维保专业技能以及熟练操作相关维修工具、设备,维修人员不少于4人。

- 拥有承担过15万平米以上规模的维保业绩。

- 工作范围是全院的上水和下水、暖气维修（保养），并包含部分电焊修补工作等。实行全日制24小时值班工作、必须保障2人以上专业技术人员值班制。保证维保工作时效性，接报修电话20分钟内赶到维修地点。所需用维保材料由医院负责购买。

- 配合其它班组完成相关维修（保养）工作。

- 维修人员身体健康无传染性疾病。

- 医院提供办公室、值班室用房及电话、提供部分工具如电焊机、自动开丝机、氧焊等。

- 承包单位所用人员能熟练掌握电焊工作，对供水、供暖管道爆管能及时焊接维修。

- 承包单位所用人员能熟练维修大、小便池感应器，水箱电磁感应器、脚踩阀等器具。

- 每周至少全面巡查一次，逐间病房检查水龙头、脚踩阀、三角阀、软管等是否正常，大、小便池、洗手盆、地漏排水是否畅通。巡查所管理的设备是否正常，参加动力支持保障中心每周工作例会。

- 做好每年2次应急演练，并做好资料存档。

- 做好每天的维修电话记录，并做好详细记录。

- 做好医院等资料的记录、整理、保管工作。

- 做好节水型医院材料上报、归档及与水有关联的报备工作。

- 能熟悉全院给、排水、供暖管道、阀门情况，出现问题，能够及时处理。

- 服从院、科两级管理，严格遵守医院、科室各项规章制度。

- 所用人员工作期间不得饮酒、严禁脱岗，发现一次扣款200元，三次以上或造成严重后果的解除承包合同。

- 乙方维保中所用材料由甲方提供，乙方做好材料使用、保管工作，严格履行维保审核签字工作制度，维保使用的材料必须由甲方科室主任或护士长签字。

- 保持通讯通畅，服从管理部门的工作安排。不服从管理部门工作安排的扣款500元，造成损失照价进行赔偿。

- 因乙方原因影响科室工作，科室投诉一次扣款200元，三次以上解除劳务合同，科室投诉以查实为准。

- 综管办考评满意度未达到95%以上，一次扣款200元。

- 做好办公区、值班室的卫生工作，实行全日制工作时间，做好值班工作。

- 做好节水、节电、节约用料等各项工作。

## 投标文件（样式）

淮北市人民医院XXX采购项目投标文件

项目编号：XXX

投 标 人：

联系电话：

年月日

目    录

投标承诺书

招标要求响应

资质证件

授权书

质量安全

人员配置

售后服务

维保方案

业绩材料

## 投标承诺书

致：淮北市人民医院

根据你院招标公告，我单位正式授权 X X X 代表我单位参加你院组织的 X X X采购项目 并全权处理本项目招投标的有关事宜。在参加该项目招投标过程中，本单位及所属员工郑重承诺：

一、将遵循诚实信用的原则，自愿参加该项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，所供产品为正规渠道产品并符合国家相关标准；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害其合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不以违法违规行为牟取中标；

七、保证中标后不转包，保证提供相关产品授权并及时供货，否则愿意承担 “不诚信名单”等处罚；

八、保证前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

九、我方将按照招标文件规定的各项要求，制定投标文件，并在招标公告要求的时限内送交投标文件；

十、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在合同约定的时间内完成本项目的施工、安装、调试，并交付你院验收、使用；

十一、我方将按要求提供投标文件，同时接受因招标文件不符合要求造成的投标被否决或废标；

十二、我方愿意提供你院可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

十三、我方完全理解你院不一定将合同授予最低报价的投标人；

十四、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照有关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。

以上内容我已仔细阅读并认可，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担相应法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给你院造成损失的，依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）：               法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：                              年    月    日

## 招标要求

| 序号 | 招标要求 | 实际服务情况 | 响应 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

## 资质证件

## 授权书

## 质量安全体系

## 维保组织设计

服务标准（承诺）、质量保证

## 维保方案

## 业绩材料