## 淮北市人民医院门诊、急诊、影像楼外墙装饰改造工程设计采购项目招标文件

项目编号：HBRY—2021028 BG

2021年5月27日

目  录

投标人须知	2

采购需求	5

投标文件（样式）	6

第一部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

（一）本《投标人须知前附表》是对《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：门诊、急诊、影像楼外墙装饰改造工程设计 |
|  | 项目编号：HBRY—2021028 BG |
|  | 预算金额：15万元，最高限价15万元 |
|  | 项目划分：本项目不分包 |
| 2 | 采购单位：淮北市人民医院 联系电话：0561—3055382（动力保障中心） 3055170（医疗设备与招标科） 联系地址：安徽省淮北市相山区淮海路66号 |
| 3 | 招标形式：公开招标 |
| 4 | 交货地点：淮北市人民医院指定地点 |
| 5 | 投标文件数：正本1份，副本5份，电子文件1份（U盘） |
| 6 | 投标时间：截至2021年6月2日17:00前 |
| 7 | 投标方式1（首选）：将投标文件送达淮北市人民医院医疗设备与招标科（住院部一号楼7层）； 投标方式2：电话0561-3055170先行报名，将投标文件带至开标现场。 |
| 8 | 开标时间：2021年6月3日10时整（北京时间） 开标地点：淮北市人民医院淮北市人民医院科教楼三楼会议室（306室） |
| 9 | 现场踏勘方式：自行踏勘 现场踏勘地点：淮北市人民医院门诊楼、急诊楼、门急诊影像楼 |

二、投标人须知

（一）投标人资格要求

1、具有独立法人资格;

2、具备建设行政主管部门颁发的建筑工程甲级资质的设计单位。

3、设计项目负责人资质要求：设计项目负责人具备一级注册建筑师资格。

4、本项目不接受联合体投标。

（二）投标人提交的文件资料

1、投标人必须提交的文件资料

（1）投标承诺书

（2）投标报价表（价格采用人民币报价，单品种分别报价）；

（3）投标人提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证，若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照（复印件盖章），无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；

（4）法定代表人授权书（原件）；

（5）授权代表身份证（复印件盖章）；

（6）质量安全措施、质量保证措施；

（7）项目负责人及人员配置、实施计划、方案，售后服务内容承诺、质量保证；

（8）提供符合本次招标项目相同的业绩证明材料（复印件要求加盖公章）；

2、投标人提交的投标文件资料要求说明：

（1）提供的复印件资料原件备查；

（2）投标文件装订成册，第一页为封面，包括投标项目名称及编号、投标公司名称、联系方式（手机电话、邮箱）等，第二页为目录，请依据文件材料的装订顺序制作目录，每页有与目录相对应的页码；

（3）投标文件正本须打印并由授权代表签字、盖章生效；副本可由正本复印制作。要求正本1份，副本5份，注明“正本”或“副本”字样，电子文件1份（U盘）。有效性正本＞电子版＞副本。投标文件要求信封密封，加盖骑缝章，并必须明确表示投标项目名称、项目编号、联系人、联系手机等信息。投标文件资料不予退还；

（4）本项目采取资格后审。上述资料的审核将在开标后由评审小组负责执行，资格后审不合格的投标人，其投标被否决；

（5）如发现投标人有提供虚假材料的情况，将取消其投标资格。情节严重的，报管理部门按有关规定严肃处理。

（三）开标时，如实际符合招标要求的投标人未达规定数量，将自行转为竞争性谈判。

（四）评标方法

1、评标方法：

本采购项目综合评分评审方法。

2、综合评审程序

（1）组建评审小组与符合条件的投标人就采购事宜进行磋商，评审小组综合评审后提出中标人。

（2）采取1轮磋商，2次报价。

①评审投标人的投标文件。评审小组对投标人的投标文件进行详细的符合性评审，为磋商做好准备。如投标人不能通过符合性检查，评审小组将不再与其磋商，投标人投标文件的报价为本次磋商的第一次报价。在磋商过程中，评审小组可以根据投标文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表和投标人代表确认；

②磋商、第二次报价。评审小组与投标人从投标文件应包含的内容等方面展开磋商。磋商结束，投标人须给出第二次报价；

③经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名或以上成交候选供应商。

3、投标说明

（1）投标人须注明所提供服务与招标要求响应情况，标注有无偏离，偏离应作说明；

（2）须提供质量保证及售后服务承诺；

（3） 提供和招标要求一致的相似案例的采购合同。

4、评审标准

采用综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按价格、技术参数、使用效果、质量品牌、市场、质保、售后服务等评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为成交候选供应商。

门诊、急诊、影像楼外墙装饰改造工程设计项目

综合评分表

| 评分项目 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 商务报价 （报价合理有竞争力） （满分20分） | 报价合理有竞争力评审是评标委员会对各投标人所报的投标报价进行评审，并按以下评标办法进行： 投标报价超过规定最高限价的投标文件将被否决。 各有效投标价的算术平均数作为参考值，投标人的投标报价每高于参考值的1%扣1分，每低于参考值的1%扣0.5分（采用插入法，保留小数点后二位）。 |  |
| 组织设计 （40分） | 项目负责人业绩及人员配置，设计方案合理、实用可靠、技术先进。 |  |
| 设计图纸质量及控制措施 （满分10分） | 设计图纸质量控制措施切实可行，设计手段先进、设计资料齐全、校审制度合理、图纸尺寸齐全、出图设备先进、图纸递交及时。 |  |
| 企业规模、信誉、业绩（满分15分） | 认证体系、资金、财务、荣誉、标书规范等 |  |
| 企业类似业绩（满分15分） | 提供自2018年1月1日以来类似业绩，每份业绩合同3分，最高15分. |  |
| 得 分 |  |  |

（五）质疑

1、质疑提出

潜在供应商认为采购招标文件、过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在招标投标截止之日前或中标通知公示期内，提出质疑。

2、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

（1）质疑人的名称、地址、有效联系方式；

（2）项目名称、项目编号、包别号（如有）；

（3）被质疑人名称；

（4）具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

（5）明确的请求及主张；

（6）提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

3、有下列情形之一的，不予受理：

（1）提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

（2）提起质疑的时间超过规定时限的；

（3）质疑材料不完整的；

（4）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

（5）对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

（6）质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

4、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

5、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购人即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向淮北市公共资源交易监督管理部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

6、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购人将报淮北市公共资源交易监督管理部门予以处理。

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

3、质疑联系：

0561-3055156医疗设备与招标科

0561-3055222医院监察科

第二部分  采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、标★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标★设备技术参数在能够满足采购人使用的情况下允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系淮北市人民医院，否则视同理解和接受，开标后淮北市人民医院不再受理对招标文件条款提出的质疑。

门诊、急诊、影像楼外墙装饰改造工程设计

一、项目概况：门诊楼、急诊楼、影像楼外墙面改造，门诊楼外墙面面积约8100㎡，急诊楼外墙面面积约1600㎡，影像楼外墙面面积约1500㎡，合计约11100㎡。

二、设计要求：原立面瓷砖面铲除做保温设计，应满足现行相关规范要求，门窗更换设计应统一考虑（门窗更换为二期项目），真石漆颜色待定。设计成果应包含但不限于：施工立面图、效果图及说明、亮化设计、屋面防水、屋面钢构翻新防腐设计、空调外机装饰板及位置规划、室外线缆路径规划整理、门诊一层出入口雨棚设计。

三、设计期限

中标后8个工作日内完成全部设计内容。

第三部分  合同及主要条款

一、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）（略）

二、主要条款：

1、付款方式：设计费是完成本合同所规定义务的一切费用。由中标人包干使用，

本项目分为三个阶段付款：

第一次付款为合同总价的20%，于初步设计方案提交发包方后5日内支付；

第二次付款为合同总价的70%，于施工图交付并经施工图审查合格后5日内支付；

第三次余款于工程竣工验收后5日内支付。

2、若因中标人原因造成本工程未能在本合同约定的期限内完成合同约定的设计内容，每延误一天工期，支付招标人壹仟元违约金（最高限额为合同价款的2%）。由不可抗力或非中标人原因造成的工期延误除外。

3、后期服务：中标单位及时按要求的时间（通知后24小时内）参加图纸会审、交底、设计变更处理、各项验收等事宜。同时承诺，如发现一次迟到或缺席扣除事件相关工程设计费的1%。

4、其他专用条款在签订合同时双方具体商定。

## 投标文件（样式）

淮北市人民医院XXX采购项目投标文件

项目编号：XXX

投 标 人：

联系电话：

年月日

目    录

投标承诺书

招标要求响应表

资质证件

授权书

质量安全体系

组织设计

服务标准（承诺）、质量保证

业绩材料

## 投标承诺书

致：淮北市人民医院

根据你院招标公告，我单位正式授权 X X X 代表我单位参加你院组织的 X X X采购项目 并全权处理本项目招投标的有关事宜。在参加该项目招投标过程中，本单位及所属员工郑重承诺：

一、将遵循诚实信用的原则，自愿参加该项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，所供产品为正规渠道产品并符合国家相关标准；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害其合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不以违法违规行为牟取中标；

七、保证中标后不转包，保证提供相关产品授权并及时供货，否则愿意承担 “不诚信名单”等处罚；

八、保证前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

九、我方将按照招标文件规定的各项要求，制定投标文件，并在招标公告要求的时限内送交投标文件；

十、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在合同约定的时间内完成本项目的施工、安装、调试，并交付你院验收、使用；

十一、我方将按要求提供投标文件，同时接受因招标文件不符合要求造成的投标被否决或废标；

十二、我方愿意提供你院可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

十三、我方完全理解你院不一定将合同授予最低报价的投标人；

十四、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照有关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。

以上内容我已仔细阅读并认可，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担相应法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给你院造成损失的，依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）：               法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：                              年    月    日

## 招标要求响应表

| 序号 | 招标要求 | 实际服务情况 | 响应 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

## 资质证件

## 授权书

## 质量安全体系

## 组织设计

服务标准（承诺）、质量保证

## 业绩材料